- 南京市卫生系统第三届水电气维修技能竞赛

- 电工组理论考试题库

- 一、单选题（80题）

- 1.全电路欧姆定律指出：电路中的电流由电源、（ D ）、内阻和负载电阻决定。

A、功率         B、电压         C、电阻          D、电动势

- 2.绝缘体具有良好的绝缘性能，其绝缘性能随着外界因素改变而（ A ）。

A、变化       B、保持不变       C、可变可不变       D、增强

- 3.保护线（接地或接零保护线）的颜色按标准应采用（ C ）。

A、红色           B、.蓝色          C、黄绿双色     D、任意色

- 4.低压断路器主要用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，还能对电源线路及电动机等实现（ C ）。

A、自动检修        B、数据测量        C、保护      D、自动变速控制

5.行程开关是一种根据运动部件的（ B ）而切换的自动控制电器，用来控制运动部件的运动方向、行程大小或

位置保护。

A、运动速度        B、位置        C、重量       D、温度

- 6.测量电压时，应将电压表与被测电路（ A ）。

A、并联       B、串联      C、并联或串联       D、混联

- 7.三相异步电动机的下列启动方法中，性能最好的是（ C ）。

A、直接启动      B、减压启动         C、变频启动         D、变极启动

- 8.自动往返控制线路一般通过（ B ）实现电动机的正反转运行。

A、速度继电器      B、行程开关       C、按钮         D、热继电器

- 9.电工最常用的测量仪表是（ C ）。

- A、电子示波器       B、电子毫伏表     C、万用表       D、验电笔

- 10.交流接触器的电磁机构主要由（ D ）、铁心和衔铁所组成。

- A、指示灯        B、手柄          C、电阻         D、线圈

11.绝缘材料可分为（ B ）绝缘、气体绝缘、固体绝缘三大类。

A、半液体     B、液体           C、橡胶        D、塑料

12.对刚退出运行的电容器组，要在原有的自动放电装置上，经过不少于（ D ）min的自动放电，然后再补充人

工放电，以使残余电荷放掉。

A、1          B、2               C、2.5         D、3

13.跨越街道的低压接户线至路面中心的垂直距离，在通车困难的街道、人行道不应低于（ D ）m。

A、2           B、2.5            C、3          D、3.5

14.漏电保护器动作电流数值的选择，家用电器回路选用（ D ）mA。

A、6 ～10      B、10             C、15         D、30

15.漏电保护器动作电流数值的选择，医疗电气设备选用（ A ）mA。

A、6           B、9              C、10         D、15

- 16.漏电保护器在使用中发生跳闸，经检查未发现开关动作原因时，允许试送电（ A ）次，如果再次跳闸，应

- 查明原因，找出故障，不得连续强行送电。

A、1           B、2              C、3          D、4

17.我国规定工频电压50V的限值，是根据人体允许电流（ B ）mA 和人体电阻1700 Ω的条件确定的。

A、15          B、30             C、50         D、100

18.在金属容器内、特别潮湿场所等特别危险的环境中使用的手持照明灯应采用（ A ）V安全电压。

A、12          B、24             C、36         D、42

19.把可能加在人身上的电压限制在某一特定的范围内，使得在这种电压下通过人体的电流不超过允许的范围，

这一电压就做（ D ）。

A、高电压      B、中压           C、低电压     D、安全电压

20.临时线路应与正常的用电安全规范要求相一致，架空线路离地高度不小于（ D ）m，所使用的设备应采取漏电保护措施。

A、3           B、4              C、5          D、6

21.采用安全隔离变压器作安全电压的电源时，这种变压器的一次与二次之间有良好的（ A ）。

A、绝缘        B、联系           C、散热       D、导电能力

22.接地装置包括接地体和（ C ）。

A、接地材料    B、接地扁铁       C、接地线     D、接地圆钢

23.1kV以下电力系统，变压器低压侧中性点工作接地电阻值应小于等于（ C ）Ω。

A、2           B、3              C、4          D、5

24.为保证电气设备能可靠地运行，将电力系统中的变压器低压侧中性点接地，称为（ C ）。

A、保护接地    B、重复接地      C、工作接地     D、防雷接地

25.保护接零的作用是，当单相短路时，使电路中的保护装置（如熔断器、漏电保护器等）迅速动作，将（ A ）切断，确保人身安全。

A、电源        B、零线          C、地线       D、保护线

26.将所有的电气设备不带电的部分，如金属外壳、金属构架和操作机构及互感器二次绕组的负极，妥善而紧密地进行接地称（ A ）。

A、保护接地    B、重复接地      C、工作接地   D、防雷接地

27.表示中性导体和保护导体结构上是分开的，也就是工作零线（N）和保护线（PE）完全分开的系统是（ C ），它是三相五线制系统。

A、TT系统      B、TN-C 系统    C、TN-S系统   D、TN-C-S系统

28.表示中性导体和保护导体结构上是合一的，也就是工作零线（N）和保护零线（PE）完全合一（PEN）的系统是（ B ）它是三相四线制系统。

A、TT系统      B、TN-C 系统    C、TN-S系统   D、TN-C-S系统

29.中性点直接接地低压线路，重复接地一般至少应有（ C ）处。

A、一          B、二           C、三          D、四

30.电气设备金属外壳保护接地线，接地干线可按相应电源相线截面积的（ A ）选用。

A、1/2         B、1/3          C、1/4         D、1/5

31.接地线用圆钢连接，圆钢搭焊长度不得小于圆钢直径的（ C ）倍，并应两边施焊。

A、2           B、4            C、6           D、8

32.接地线用扁钢连接，扁钢搭焊长度不得小于扁钢宽度的（ A ）倍，并应三边施焊。

A、2           B、4            C、5           D、6

33.划分高压、低压交流电的标准，现在多采用（ D ）V作为划分标准。

A、250         B、380          C、500         D、1000

34.低压断路器的脱扣器其中电磁脱扣器又称短路脱扣器或瞬时过流脱扣器，起（ D ）保护作用。

A、欠压        B、失压         C、过载        D、短路

35.交流接触器是一种广泛使用的开关电器，在正常条件下可以用来实现远距离控制和频繁（ D ）主电路。

A、接通        B、断开         C、连接        D、接通和断开

36.电子式时间继电器是通过电子线路控制电容器充放电的原理制成的。它的特点是体积小，延时范围可达（ D ）

其应用在逐步推广。

A、1～300s,     B、1～600s,     C、0.1～360s,   D、0.1～3600s,

37.行程开关将机械信号转变为（ C ）信号。

A、模拟        B、数字         C、电          D、光

38.电焊变压器的特点是，次级不但要有足够的引弧电压（60～75V），而且当焊接（ A ）增大时，次级电压又

能迅速下降。

A、电流        B、电压         C、电阻        D、电容

39.电流互感器是将高压电路的大电流变成额定为（ A ）A的小电流供测量仪表和继电保护用。

A、5           B、10           C、15            D、20

40.变压器内部发生严重故障，内部（ D ）、外部短路或严重过负荷，雷击或外界火源移近变压器，均可能导致

变压器着火。

A、断路        B、开路         C、通路          D、短路

41.电流互感器运行中，即使由于某种原因要拆除二次侧电流表、电能表、继电器时，也必须先将二次侧（ A ），

然后再进行拆除。

A、短接        B、开路          C、断路         D、拆除

42.低压架空线路导线排列的顺序，面对负荷侧从左至右，低压线路为（ B ）。

A、N、L1、L2、L3      B、L1、N、L2、L3      C、L1、L2、L3、N      D、L1、L2、N、L3

43.低压架空线路导线排列的顺序，低压线路特殊情况下垂直排列时，N在相线下方，水平排列沿墙面起（ D ）。

A、L1、N、L2、L3      B、N、L1、L2、L3      C、L1、L2、L3、N      D、L1、L2、N、L3

44.室内线路使用绝缘导线的额定电压，应（ B ）线路的工作电压。

A、小于          B、大于         C、等于           D、无要求

45.单台电容器选择熔丝，按电容器额定电流（ B ）倍选用。

A、1～2          B、1.5～2.5      C、1.5～3.0      D、1.5～3.5

46.当实际运行条件超过电容器正常工作条件时，如电源电压超过电容器额定电压的（ A ）倍，电容器组应从系

统退出。

A、1.1          B、1.2            C、1.3           D、1.4

47.三相异步电动机额定功率是指电动机在额定运行条件下转轴上输出的（ A ）功率。

A、机械          B、有功          C、无功          D、视在

48.单台电机熔丝的选择等于（ C ）倍乘电动机额定电流。

A、1.1～1.2      B、1.3～1.8      C、1.5～2.5      D、2.5～3.5

49.多台电机熔丝的选择，是最大的一台电机额定电流1.5～2.5倍加（ B ）。

A、其余每台电机额定电流1.5～2.5倍的总和         B、其余各台电机额定电流的总和

C、所有电动机额定电流的总和                      D、所有电动机额定电流的1.5～2.5倍

50.电机正常运转时，由于某种原因突然停电，而当电源恢复送电后，又使电动机不能自行启动，以保护设备和

人身安全的保护措施称为（ A ）。

A、失压保护      B、欠压保护      C、短路保护    D、过载保护

51.当电源电压由于某种原因降低到额定电压的（ B ）及以下时，保证电源不被接通的措施叫做欠压保护。

A、75﹪          B、85﹪          C、90﹪        D、100﹪

52.插座安装高度，在托儿所、幼儿园、和小学（儿童活动场所）内插座安装距地面高度不低于（ D ）。

A、1.0m～1.1m        B、1.2m～1.3m           C、1.3m～1.5m         D、1.8m

53.照明灯具的安装，开关应装在（ B ）上。

A、零线          B、相线          C、PE线        D、没有要求

54.照明灯具的安装，螺口灯头安装时（ B ）应接在螺口灯头中心接线柱上。

A、零线          B、相线          C、PE线        D、没有要求

55.焊机一次电源线应使用橡胶护套线，长度一般不超过（ B ）m。

A、2             B、3             C、4            D、5

56.手持电动工具，提供安全电压的应为专用的、双线圈的、一次二次绕组隔离的安全变压器，变压器绝缘形式为（ B ）绝缘。

A、单一          B、双重          C、普通          D、没有要求

57.三相交流异步电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便、坚固耐用、价格便宜，并且可以直接接于（ B ）

电源等一系列优点。

A、直流          B、交流          C、太阳能        D、交、直流

58.三相交流异步电动机直接启动又称（ A ）,是将电动机的定子绕组直接接到额定电压的电源上启动。

A、全压启动      B、减压启动      C、降压启动      D、增压启动

59.安全工作规程要求人们在户外不要走近断线点（ D ）以内的地段，在户内不要走近断线点4m以内的地段，

否则会发生触电事故。

A、4m            B、5m           C、6m           D、8m

60.安装在同一建筑物的开关，应采用统一系列产品，开关应位置一致，操作灵活、接触良好，一般为（ B ）。

A、向下闭合，向上断开   B、向上闭合，向下断开   C、向内闭合，向外断开   D、向上、向下没有要求

61.正弦交流电量有效值与最大值之间的关系，正确的是（ A ）。

A、E= Em/         B、U= Um/2        C、Iav=2/π×Em    D、Eav=Em/2

62.控制按钮是一种主要用作（ A ）接通或断开小电流控制电路的手动开关。

A、短时        B、长期        C、可短可长       D、高频率

63.热继电器是利用电流的（ B ）原理来对电动机和电路进行过载保护的，使之免受长期过载的危害。

A、磁效应        B、热效应         C、光效应       D、集肤效应

64.接触器按其（ A ）流过电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。

A、主触头       B、辅助触头     C、线圈       D、触头和线圈

65.三相异步电动机多处控制时，要求控制电路中各常开触点（ C ）连接。

A、混联           B、串联          C、并联          D、短接

66.PLC的核心部件是（ A ）。

A、CPU          B、存储器       C、输入/输出接口电路       D、外壳

67.在PLC接线时，停止按钮应将其（ B ）触点连接到PLC的输入端。

A、常开         B、常闭         C、常开或常闭       D、常开与常闭两种

68.进行线路停电作业前，应做好下列安全措施，断开有可能返回低压电源的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）

和（ A ）。

A、熔断器       B、热继电器      C、时间继电器     D、中间继电器

69.装设接地线，线路经验明确无电压后，应立即装设接地线并（ C ）（直流线路两极接地线分别直接接地）。

A、单相短路     B、两相短路      C、三相短路       D、无需短路

70.各工作班工作地段各端和有可能送电到停电线路工作地段的分支线（包括用户）都要（ C ）、装设工作接地

线。

A、停电         B、送电          C、验电           D、放电

71.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线组成，其截面不准小于（ C ）mm2，同时应满足装设地点短路电流

的要求。

A、10           B、15              C、25             D、35

72.对于无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。接地体的截面积不准小于（ D ）mm2（如φ16圆钢）。

A、25           B、35            C、160            D、190

73.个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不准小于（ B ）mm2，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。

A、10           B、16            C、25             D、35

74.“禁止合闸! 有人工作! ”的标示牌为白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号，（ D ）字。

A、红         B、蓝         C、绿      D、黑

75.“在此工作! ” 的标示牌为衬底为（ C ）色,中有直径200mm和65mm白圆圈，黑字,写于白圆圈中。

A、红         B、蓝         C、绿      D、黑

76.通电直导体在磁场中所受力方向，可以通过（ D ）来判断。

A、右手定则、左手定则       B、楞次定律    C、右手定则      D、左手定则

77.维修电工以电气原理图,（ B ）和平面布置最为重要.

A、配线方式图      B、安装接线图      C、接线方式图      D、组件位置图

78.安装漏电保护器后，（ D ）撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。

A、允许             B、通常             C、必须             D、不得

79.电容滤波是利用电容器（ C ）进行工作的。

A、充电             B、放电             C、充放电           D、通交隔直

80.异步电动机的常见电气制动方法有反接制动、回馈制动、（ A ）。

A、能耗制动         B、抱闸制动         C、液压制动         D、自然停车

- 二、判断题（80题）

（√）1.测量电压时，要根据电压大小选择适当量程的电压表，不能使被测电压大于电压表的最大量程。

（√）2.可编程序控制器（PLC）开关量输入部分，是由光电耦合电路等部分组成。

（×）3.导体的电阻与温度有关，通常金属的电阻都是随温度的升高而减小。

（√）4.整流利用半导体二极管的单向导电的特性，把正弦规律变化的交流电变成单一方向的脉动直流电。

（×）5.单相桥式整流电路用两只二极管，整流出电压是原电压的0.9倍。

（√）6.半导体三极管有电流放大作用。

（×）7.用电压表测量线路电压时，必须将电压表与被测电路串联。

（√）8.任一磁铁均有二个磁极：即N极（北极）和S极（南极）磁铁端部磁性最强，越近中央磁性越弱。

（√）9.电容器具有隔直流作用。

（√）10.铁磁材料有两种：一种是一经磁化则磁性不易消失的物质叫硬磁材料；另种是一经磁化则磁性容易消

失的物质叫软磁材料。

（√）11.通电直导线磁场（磁力线）的方向的判定方法：用右手握住导线，大拇指指向电流的方向，则其余四

指所指的方向就是磁场（磁力线）的方向。

# （√）12.将三相发电机绕组的末端U2 V2 W2 联结成一点，这一公共点称为中性点，从中性点引出的线称为中性

# 线，也称零线，用符号N表示。

# （√）13.在采用星形联结的电源中，相电压是指每相绕组两端的电压，也就是一根相线与中性线之间的电压。

（√）14.线电压是指相线与相线之间的电压。

（√）15.对于长时间使用的仪表，应按电气计量的要求，进行必要的检验和校正。

（√）16.电流互感器的二次侧绝对不可开路，不允许安装熔断器。

（√）17.钳形电流表测量前，应检查钳形电流表指针是否在零位。如果不在零位应进行机械调零。

（√）18.电压互感器要防止二次侧短路，一次侧、二次侧都应装熔断器。

（×）19.使用万用表，可以在被测电路带电的情况下测量电阻。

（×）20.万用表的红表棒与表内电池正极相接，黑表棒与表内电池负极相接。

（√）21.数字式仪表的准确度和灵敏度，比一般指示仪表高。

（×）22.数字式万用表电压测量的功能开关DCV表示交流电压，ACV表示直流电压。

（√）23.摇动兆欧表手柄转速要均匀，转速一般为每分钟120转，测量绝缘电阻时一般取1min后，待指针稳定

下来的读数。

（√）24.兆欧表测量完毕，应对设备充分放电，否则容易引起触电事故。

（√）25.凡用金属材料制成的屏护装置，为了防止屏护装置意外带电造成触电事故，必须将屏护装置接地或接

零。

（√）26.带电灭火要使用不导电的灭火器，而不能使用导电的灭火器。

（√）27.标示牌的用途是警告工作人员不得接近设备的带电部分，提醒工作人员在工作地点采取措施，以及表

明禁止向某设备合闸送电等。

（√）28.通常情况下人体电阻为800Ω～2000Ω不等。

（√）29.电流对人体的伤害可分为两种类型：电击和电伤。

（√）30.漏电保护器主要用来对有致命危险的人身触电提供间接接触保护。

（√）31.漏电保护器防止设备或线路因绝缘损坏发生接地故障，由接地电流引起的火灾事故。

（×）32.漏电保护器后面的工作零线能重复接地。

（√）33.漏电保护器每月至少检查一次，即操作漏电保护器试跳按钮试验一次。

（×）34.任何情况下都可以把安全电压理解为绝对没有危险的电压。

（×）35.安全电压限值，我国标准规定工频电压有效值的限值为70V。

（√）36.安全色是表达安全信息含义的颜色，表示禁止、警告、指令、提示等。

（√）37.安全标志一般设置在光线充足、醒目、稍高于视线的地方。

（√）38.低压线路四芯电缆中淡蓝色代表工作零线。

（√）39.用黄∕绿双色绝缘导线代表保护线。

（√）40.检修作业需要挂接地线，为了确保操作人员的人身安全，装、拆接地线时，应使用绝缘棒或戴绝缘手

套，人体不得接触接地线或未接地的导体。

（√）41.检修作业挂接地线时，必须先将地线的接地端接好，然后再在导线上挂接。拆除接地线的顺序与此相

反。

（×）42.低压带电作业可以不设专人监护。

（√）43.低压带电进行断接导线作业时，上杆前应分清相线、中性线、路灯线，并选好工作位置。

（√）44.低压带电工作，修换灯头、闸刀盒和电门时，应采取防止短路、接地及防止人身触电的措施。

（√）45.临时用电必须提出申请、明确用电的时间、用电地点，要专人管理，经批准后方可实施。

（×）46.同杆架设的多回线路中的任一回路检修，其他线路可以不停电。

（√）47.实践证明，悬挂标示牌和装设遮拦是防止事故发生的有效措施。

（√）48.电火花包括工作火花和事故火花两类。

（√）49.移动式开关箱要做到一机、一闸、一漏、严禁一闸多机。

（×）50.可以利用各种可燃可爆的气、液体管道和地下裸铝导体等作为自然接地体（线）。

（√）51.电气火灾灭火器有二氧化碳灭火器、化学干粉灭火器等。

（√）52.电磁辐射已成为继水污染、大气污染、噪声污染之后当今人们生活中的第四大污染。

（√）53.交流接触器是一种广泛使用的开关电器。

（×）54.变压器是改变交流电压、交流电频率的静止的电气设备。

（×）55.电流互感器安装时，其二次回路可以安装开关或熔断器。

（×）56.架空线路路径可以跨越可燃物、爆炸物的场院和仓库等。

（×）57.进入、接出电度表的导线，可以采用铜线、也可以采用铝线。

（√）58.穿在管内的导线在任何情况下都不能有接头，分支接头应放在接线盒内连接。

（√）59.三相异步电机的启动方式有直接启动和降压启动。

（×）60.两眼插座的安装，面对插座面板垂直排列安装时，零线在上孔、相线在下孔。

（×）61.电伤伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故。

（√）62.单相三线(孔)插座的左端为N极，接零线；右端为L极，接相(火)线；上端有接地符号的端应该接地

线，不得互换。

（×）63.在三相接零保护系统中，保护零线和工作零线必须装设熔断器或断路器。

（×）64.220V的交流电压的最大值为380V。

（×）65.钳形电流表测量三相对称电流，将三根电线一起钳入时，读数是单相的三倍。

（×）66.三相异步电动机具有结构简单、工作可靠、功率因数高、调速性能好等特点。

- （√）67.时间继电器是一种用来实现触点延时接通或断开的控制电器。

（√）68.用两只接触器控制异步电动机正反转的电路，既需要自锁，又需要互锁。

（×）69.在数字电路中三极管主要工作在放大状态。

- （√）70.不论定子绕组是Y接法还是△形接法，都可以采用自耦变压器减压启动。

（√）71.接触器可以用来频繁地接通和分断包含电动机的电路主电路，能实现远距离控制，并具有欠（零）电压保护。

（×）72.熔断器通常用于三相异步电动机的过载保护。

（×）73.异步电动机的启动转矩正比于电源电压。

- （√）74.热继电器是利用电流的热效应原理来对电动机和电路进行过载保护的，使之免受长期过载的危害。

- （×）75.熔断器是一种应用广泛的最简单有效的短路保护电器。在使用时，熔断器应当并接在所保护的电路中。

- （√）76.在用万用表测量较高电压或较大电流时，不能带电转动转换开关，否则有可能烧坏万用表。

- （√）77.根据转子绕组结构的不同，三相交流异步电动机可分为笼型转子和绕线型子两种。

- （×）78.直流电动机的正反转控制有励磁反接法和电枢反接法两种，其中常用的是励磁反接法。

- （×）79.接近开关又称无触点行程开关，因此与行程开关的符号完全一样。

（√）80、手持电动工具的金属外壳必须作好接地或接零保护。

- 三、多选题（40题）

1.电气安全检查包括( ABC )电气安全用具、灭火器材是否合格、齐全、是否在有效使用周期内等。

A、检查电气设备绝缘有无问题、接地电阻是否合格    B、保护接零、接地是否正确可靠，是否符合要求

C、使用局部照明及手提行灯是否是安全电压或是否采取了安全措施    D、检查档案材料

2.万用表正确使用方法基本步骤( ABC )读数正确以及维护保养等。

A、使用之前调零     B、正确接线     C、选择测量档位     D、调到交流最大量程

3.影响触电的危害程度与下列情况有关( ABCD )等因素。

A、通过人体电流大小；通过人体电流的种类     B、电流通过人体持续时间的长短

C、电流通过人体的主要途径                   D、人体的健康状况

4.触电急救过程中的安全注意事项有( ABCD )等。

A、首先迅速脱离电源的过程中，要保护自身的安全不要造成再次触电

B、应注意脱离电源后的保护，不要造成二次伤害

C、脱离电源后要根据情况立即进行抢救，抢救过程不能有停顿

D、发生在夜间触电要迅速解决照明的问题，以利抢救

5.绝缘物除击穿被破坏外还有腐蚀性气体( ABCD )也都会降低其绝缘性能或导致破坏。

A、蒸气      B、潮气     C、粉尘    D、机械损伤

# 6.带电体与地面、与其它设备之间，带电体与带电体之间均应保持一定的安全间距，间距的大小决定于(  BCD  )。

A、电流的大小     B、电压高低      C、设备类型     D、安装方式

7.漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的( ABC )等是否符合要求。

A、额定电压；额定电流 B、短路通断能力；漏电动作时间 C、漏电动作电流、漏电不动作电流  D、外部结构

8.检修安全用具是在停电检修作业中用于保证人身安全的一类用具，它包括( ABCD )等。

A、验电器      B、临时接地线      C、标示牌    D、临时遮拦

9.绝缘手套每次使用之前必须进行认真的检查，应检查( ABC )。

A、试验是否在有效期内  B、表面是否清洁、干燥  C、有无划伤、是否有孔洞、漏气  D、是否是有生产日期

10.检修需要挂接地线的作用有( ABCD )。

A、当工作地点突然来电时，能防止工作人员遭受电击伤害

B、当停电设备（或线路）突然来电时，接地线造成突然来电的三相短路，促成保护动作，迅速断开电源

C、泄放停电设备或停电线路由于各种原因产生的电荷

D、对所有工作人员起到安全保护作用

11.“止步、有电危险”标示牌悬挂场所( ABC )。

A、运行设备周围的固定遮拦上；施工地段附近带电设备的遮拦上    B、因电气施工禁止通过的过道遮拦上

C、低压设备做耐压试验的周围遮拦上                            D、人行通道的走廊

12.“禁止合闸，有人工作”标示牌悬挂场所( ABCD )。

A、一经合闸即可送电到工作地点的开关、隔离开关

B、已停电的设备，一经合闸即可启动并造成人身电击危险、设备损坏

C、能引起总剩余电流动作保护器动作的开关、隔离开关

D、一经合闸会使两个电源系统并列，或引起反送电的开关、隔离开关

13.接地装置的组成形式有( ACD )。

A、单极接地装置       B、多根接地装置     C、多极接地装置       D、接地网络

14.TN系统又分为( BCD )几种形式。

A、TT系统      B、TN-S系统      C、TN-C系统    D、TN-C-S系统

15.对零线的主要要求有( ABCD )。

A、保护接零所用的导线，其截面不应小于相线截面的1/2

B、零线（或零线的连接线）的连接应牢固可靠，接触良好

C、采用裸导线作为零线时，应涂以棕色漆作为色标

D、各设备的保护零线不允许串联。为防止零线腐蚀，在零线表面上应涂以防腐材料

16.重复接地的作用( BCD )。

A、增加线路的负荷                 B、减轻零线断路时的触电危险；缩短保护装置的动作时间

C、降低漏电设备的对地电压         D、改善架空线路的防雷性能

17.可利用的自然接地体有：( ABCD )。

A、敷设在地下不会引起燃烧、爆炸的地下金属管道    B、与大地有可靠连接的建筑物、构筑物的金属结构

C、有金属外皮的电力电缆（除包有黄麻、沥青绝缘物）

D、自流井金属插管；水中构筑物和类似构筑物的金属桩

18.雷电的危害有( ABCD )雷电的高电位危害等。

A、雷电的静电效应危害、雷电的电磁效应危害   B、雷电的热效应危害

C、雷电的机械效应危害                       D、雷电的反击危害

19.防雷装置由以下部分组成( BCD )。

A、接地线        B、接闪器      C、引下线     D、接地装置

20.引起电气设备和导体过度发热的不正常运行情况大体上分以下几种：(ABCD)。

A、短路、过载      B、接触不良      C、铁芯发热     D、散热不良

21.电气火灾的特点有( ABCD )。

A、着火后电气设备可能仍然带电      B、因着火后使电气设备的绝缘损坏

C、因着火后带电体断落而形成接地或短路事故

D、充油电气设备，如变压器、断路器、电容器等，着火受热后可能喷油，甚至于爆炸，造成火灾蔓延，使事故扩大

22.带电灭火应注意以下几个方面的问题( ABCD )。

A、应使用允许带电灭火的灭火器；扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离

B、对架空线路等高空设备灭火时，人体与带电体之间的仰角不应大于450

C、高压电气设备及线路发生接地短路时，在室内扑救人员不得进入距离故障点4m以内，在室外扑救人员不得进入距离故障点8m以内范围

D、未穿绝缘靴的扑救人员，要防止因地面水渍导电而触电

23.静电的危害方式有：( BCD )。

A、电伤        B、爆炸、火灾    C、电击     D、妨碍生产

24.消除静电危害的措施有：( ABCD )。

A、接地法      B、泄漏法       C、中和法    D、工艺控制法

25.电磁辐射影响危害人体的因素有( ABCD )等。

A、电磁场强度      B、辐射时间、面积、部位    C、人体健康状况    D、辐射环境

26.常用低压熔断器种类很多，常用的有( ABCD )PTC自复式熔断器等。

A、RL系列螺旋管式熔断器     B、RC瓷插式熔断器

C、RM无填料封闭管式熔断器   D、RT有填料封闭管式熔断器

27.油浸式变压器发生火灾和爆炸的原因有( ABC )小动物引起短路使油着火。

A、线圈的绝缘在安装检修时碰坏引起火灾。

B、油中进入杂质、漏油、油面下降线圈露出油面线圈绝缘下降引起火灾。

C、长期超负荷线圈发热、线圈短路引起火灾。绝缘套管污垢、裂纹闪烁放电或电火花电弧引起火灾。

D、电压稍高。

28.电压和电流互感器的作用有：( ABCD )。

A、与测量仪表配合，测量电力线路的电压、电流和电能。

B、与继电保护装置、自动控制装置配合，对电力系统和设备进行过电压、过电流、过负荷和单相接地进行保、

护。

C、将测量仪表、继电保护装置和自动控制装置等二次装置与线路高压隔离，以保证工作人员和二次装置的安全。

D、将线路中的电压和电流变化成统一的标准值，将高电压变成100V低压、大电流变成5A的小电流。

29.低压架空配电线路，正常巡视检查的主要内容是：( ABC )。

A、查看线路的运行情况、      B、查看电杆、导线、横担、绝缘子、

C、查看金具、拉线以及各种附件的运行状况及有无异常、有无危险情况发生   D、查看导线的导线截面

30.电缆故障原则上可分为以下几种类型( ABD )断线故障。

A、接地故障       B、短路故障      C、放电故障     D、闪络性故障

31.变压器外部正常检查的项目有( ABCD )瓦斯继电器应充满油；防爆管薄膜应完整、无裂纹、无存油等。

A、检查变压器时，应听响声；检查变压器的外壳及外壳接地线应良好

B、检查油箱内和充油套管内的油位、上层油温、油的颜色及油面线

C、检查冷却系统的运行情况。检查变压器套管及变压器引线

D、检查呼吸器应畅通

32.并联电容器主要作用是( ABC )改善电压质量。

A、补偿无功功率，提高功率因数   B、提高供电设备的出力   C、降低功率损耗和电能损失    D、可以变频

33.电力电容器常见的故障有：( ABCD )电容器爆炸等。

A、外壳鼓胀、渗漏油     B、瓷绝缘套管闪烁放电      C、温度过高     D、异常响声

34.照明电路的常见故障主要有( ABC )等。

A、断路        B、短路         C、漏电        D、开路

35.手握式、移动式日用电器的电源插座线路应具有( ABD )等。

A、短路、过负荷    B、漏电保护      C、欠压     D、接地或接零保护功能

36.在电力线路上工作，保证安全的组织措施有现场勘察制度、( ABCD )工作终结和恢复送电制度。

A、工作票制度    B、工作许可制度     C、工作监护制度     D、工作间断制度。

37.在电力线路上工作，保证安全的技术措施包括停电、( ABCD )。

A、验电     B、装设接地线     C、使用个人保安线     D、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）

38.在( ABC )以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员应使用安全带。

A、坝顶、陡坡     B、屋顶、悬崖    C、杆塔、吊桥    D、路面

39.安全工器具使用前的外观检查应包括( ABD )，对其绝缘部分的外观有疑问时应进行绝缘试验合格后方可使用。

A、绝缘部分有无裂纹、老化      B、绝缘层脱落、严重伤痕

C、是否是新产品                D、固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象

40.绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用( BCD )。

A、最近购买的新产品               B、电压应与设备电压等级相符

C、使用时，作业人员手不准越过护环或手持部分的界限

D、雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆