- 南京市卫生系统第三届水电气维修技能竞赛

- 水暖组理论考试题库

- 一、单选题（80题）

1.1MPa等于(    )。[答案]D

- A.10Pa      B.102Pa      C.103Pa      D.106Pa

2.在正立投影面上得到的视图称为(    )。[答案]A

A.主视图    B.俯视图    C. 左视图    D.右视图

3.消防用水水压，一般建筑通常要保证消火栓接出水枪的充实水柱不小于(    )H2O。[答案]B

A.6m        B.7m        C. 10m       D.13m

4.管道工程图主要就是识读流程图、平面图、立(剖)面图和(    )这四种图样。[答案]B

A.标准图    B.轴测图     C. 详图     D.大样图

5.给水引入管安装时应有一定坡度，坡度不应小于(    )，坡向室外管道或坡向阀门井、水表井。[答案]B

A.0.002     B.0.003      C. 0.005    D.0.15

6.室内给水立管管卡安装时，在楼层不超过(    )时，每层须安装一个。[答案]D

A.2.8m      B.3m         C.4m        D.5m

7.给水系统中当管径不大于(    )时，宜采用截止阀。[答案]C

A.20cm      B.40cm       C. 50cm     D.70cm

8.给排水管道交叉敷设时，管外壁最小允许间距为(    )，且给水管在污水管上面。[答案]B

A.0.1m      B.0.15m      C.0.2m      D.0.5m

9.消火栓的服务半径最大不超过(    )。[答案]C

A.15m       B.20m        C.25m       D.30m

10.(    )是一种自动排泄蒸汽管道的凝结水，并能阻止蒸汽流出的阀件。[答案]B

A.减压阀    B.疏水器     C. 溢流阀    D.蝶阀

11.自动喷水灭火管道系统与生活消防系统合用水箱时，消防出水管应安装(    )。[答案]C

A.闸阀      B.截止阀     C. 单向阀    D.球阀

12.管道施工图图纸上标注尺寸单位除标高以米为单位外，均以(    )为单位。[答案]B

A.英寸      B.毫米       C.厘米       D.米

13.按钢的含碳量分类，低碳钢含碳量应(    )。[答案]A

A.<0.25％   B.0.25％～0.60％   C.>0.60％     D.0.025％

14.工业管道施工图的识图顺序首先看施工(    )。[答案]D

A.工艺流程图    B.平面图       C.剖面图      D.总说明

15.室外排水管道的标高通常是按(    )来标注的。[答案]D

A.均可          B.管顶         C.管中心      D.管底

- 16.中、小直径管道一般标注(    )的标高。[答案]C

A.管顶      B.管底     C.管道中心    D.三者都是

17.尺寸、图例、标高、设计地面线等采用(    )。[答案]D

A.粗线      B.中实线   C.中粗线      D.细实线

18.原有给水排水管线采用(    )。[答案]B

A.粗线   B.中粗线   C.细实线      D.中实线

19.新建给水排水管线采用(    )。[答案]A

A.粗线   B.中实线   C.中粗线      D.细实线

20.1bar等于(    )kgf/cm²。[答案]D

A.9.8    B.0.1      C.133.3      D.1.02

21.1mmHg等于(    )Pa。[答案]C

A.9.8    B.0.1      C.133.3      D.1.02

22.常温管道的工作温度一般为(    )。[答案]B

A.介于20和200摄氏度    B.介于-20和200摄氏度    C.介于0和100摄氏度    D.介于-20和100摄氏度

23.低压管道的工作压力一般为(    )。[答案]B

A.小于0.1MPa                    B.大于0.1MPa且不大于1.6MPa

C.大于1.6MPa且不大于10MPa      D.大于10MPa且不大于100MPa

24.当层高≤4m时,PVCU排水管每层立管上应设置(    )。[答案]A

A.一个伸缩节     B.两个伸缩节     C.一个阻火器     D.一个钢套管

25.俯视图在管道工程图中称为(    )。[答案]B

A.立面图       B.平面图       C.左侧立面图     D.右侧立面图

26.以大气压强为零点起算的压强值称为(    )。[答案]B

A.绝对压强     B.相对压强     C.真空压强       D.静压强

27.螺纹加工后,应用锉刀把管子(    )清理干净。[答案]A

A.端面毛刺     B.铁锈         C.镀锌层         D.前面两扣

28.DN65mm以下的塑料管采用承插连接时,可采用(    )连接。[答案]A

A.一次插入法   B.一次插入焊接法    C.承插胶合    D.承插胶合焊接

29.塑料管在仓库堆放时,其库内温度不得高于(    )。[答案]A

A.40℃     B.35℃    C.30℃    D.50℃

30.Z44T-10型阀门,其公称压力为(    )Mpa [答案]C

A.0.001    B.0.1     C.1       D.10

31.当水在管中流动时发生流速突然变化,会使水流突然受到很大的正负压力的作用,称为(    )。[答案]B

A.反水现象    B.水锤现象    C.垂直失调现象    D.水平失调现象

32.管道工在(    )m以上高空架设管道时,应搭脚手架或采取其他措施后方可进行施工。[答案]B

A.10       B.6       C.4       D.3

33.碳钢管道防腐常用的底漆有(    )。[答案]A

A.红丹油性防锈漆    B.沥青漆    C.硝基漆    D.酚醛漆

34.管道试验后进行管道水冲洗,冲洗水的流速一般不应小于(    )m/s。[答案]D

A.0.3       B.0.4       C.1.2       D.1.5

35.管道(    )试验对已敷设好的管道用液体或气体检查管道渗漏情况的试验统称。[答案]C

A.密封性    B.气密性    C.严密性    D.水密性

36.当管道系统水压试验压力设计无规定时,中、低压地上管道的强度试验压力为(    )(p指工作压力)。[答案]A

A.1.25p     B.1.5p      C.2p        D.3p

37.阀体涂漆颜色为灰色,表示阀体材料为(    )。[答案]A

A.碳素结构钢     B.不锈钢       C.合金钢      D.灰铸铁

38.钢管必须有制造厂的(    ),否则应补做缺项试验。[答案]D

A.钢厂标志       B.使用说明     C.规格标志    D.合格证书

39.压力管道上的阀门，安装前应逐个进行(    )检验。[答案]C

A.封闭           B.连续开启     C.启闭        D.翻转

40.管道安装中,基本图又分为平面图、布置图和(    )等。[答案]D

A.节点图         B.标准图       C.大样图      D.系统图

41.管道安装长度的展开长度称为管段的(    )。[答案]A

A.加工长度       B.构造长度     C.读尺长度    D.两管件中心长度

42.管道系统吹扫和清洗,应在(    )进行。[答案]B

A.强度试验和严密性试验前       B.强度试验和严密性试验后

C.强度试验后,严密性试验前      D.强度试验前,严密性试验后

43.普通无缝钢管一般由(    )钢制成。[答案]B

A.Q235      B.10钢、20钢    C.合金     D.不锈

44.U形管卡制作时,一般所用的材料是(    )。[答案]A

A.圆钢      B.扁钢      C.角钢     D.铁丝

45.安装在立管上的螺纹水表,距地面高度应为(    )m。[答案]B

A.0.8       B.1         C.1.2      D.1.4

46.管道粘接不宜在湿度很大、环境温度为(    )℃以下的环境下进行。[答案]B

A.-5     B.-10    C.5    D.10

47.管道系统的水压试验应在环境温度(    )以上进行,当气温低于0℃时,应采取防冻措施。[答案]B

A.0℃    B.5℃    C.10℃    D.25℃

48.低压管道的工作压力一般为(    )。[答案]B

A.小于0.1MPa                      B.大于0.1MPa且不大于1.6MPa

C.大于1.6MPa且不大于10MPa        D.大于10MPa且不大于100MPa

49.消防水龙带常用的直径有50mm和(    )mm两种。[答案]C

A.32     B.40     C.65     D.80

50.下列垂直面管道安装方式中,排列错误的是(    )。[答案]C

A.气体管路在上,液体管路在下         B.高压管路在上,低压管路在下

C.经常维修的在上,不常检修的在下     D.保温管路在上,不保温管路在下

51.管端螺纹加工好后,先用管件试扣,用手拧入(    )扣为宜。[答案]B

A.1～2   B.2～3    C.3～4   D.4～5

52.排水横管不宜过长,一般不超过(    )m,且应尽量少转弯,有一定坡度,以保证水流畅通。[答案]B

A.5    B.10    C.15    D.20

53.管子调直整圆的正确操作程序是(    )。[答案]B

A.检査弯曲部位→校圆→调直      B.检查弯曲部位→调直→校圆

C.检査弯曲部位→冷调一热调      D.检查弯曲部位→锤击→对口内校

54.活接头又称为(    ),用于需要经常装拆或两端已经固定的管路中。[答案]B

A.补芯      B.由任     C.短接头     D.大小头

55.当管道施工间断敞口时,应对各甩头做临时封闭,目的是(    )。[答案]D

A.防止腐蚀氧化    B.防止下雨灌水    C.便于识别计量    D.防止砂浆掉入堵塞管道

56.在(    )管卡的施工中,U形管卡上只固定一个螺母。[答案]C

A.固定      B.滚动     C.滑动      D.弹簧

57.给水管道试验时,若气温(    )时,则应采取防冻措施。[答案]C

A.高于5℃   B.低于5℃    C.低于0℃   D.高于0℃

58.直线管道连接时,两相邻的环形焊缝间距应大于管径,并不得小于(    )mm。[答案]C

A.50    B.80    C.100    D.150

59.拆除简易脚手架时,先拆横连杆,再拆(    )。[答案]C

A.立杆   B.水平架管   C.小横杆   D.竹架板

60.异径三通中、当支管的公称通径大于直管的公称通径时称其为(    )。[答案]A

A.中大三通     B.中小三通     C.大中三通     D.小中三通

61.塑料管承插粘接前,应先检查管材和管件的外观及与接口配合的公差,要求承口与插口的配合间隙(    )mm

(单边)。[答案]D

A.0.001～0.002   B.0.002～0.003    C.0.004～0.005    D.0.005～0.010

62.根据国家标准规定,热水管的规定代号为(    )。[答案]A

A.R    B.S    C.X   D.H

63.管螺纹加工完后断螺纹或缺螺纹不得超过螺纹全扣数的(    )。[答案]B

A.5%   B.10%   C.15%   D.20%

64.标高值应以(    )为单位。[答案]C

A.mm   B.cm   C.m   D.in

65.管道防腐的方法很多,管道防腐工程中使用最多的方法是(    )。[答案]D

A.电镀   B.静电保护   C.钝化   D.涂漆

66.管道安装前,对管件内部油垢应使用(    )清洗。[答案]B

A.丙酮   B.煤油   C.汽油   D.酒精

67.机械套螺纹时,公称通径在25mm以上的管螺纹套(    )遍为宜,切不可一次套成,以免损坏板牙或产生烂牙。

[答案]A

A.2    B.3    C.4     D.5

68.地面上安装存水弯有利于(    )。[答案]B

A.安装和疏通    B.维护和疏通    C.安装和维护     D.试压和冲洗

69.管径小于或等于(    )mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套螺纹时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。[答案]D

A.50      B.65      C.80      D.100

70.高空作业安装(    )mm以上管子应用链条钳,不得使用铰管钳。[答案]C

A.DN32    B.DN40    C.DN50    D.DN100

71.排水立管检查口设置高度为(    )m(检查口中心至地面的高度)。[答案]A

A.1    B.1.2    C.1.5    D.1.8

72.手工除锈时,先用榔头敲击厚锈,再用钢丝刷打磨,直至(    )。[答案]D

A.附着物脱落   B.去掉污物物   C.打磨光亮   D.露出金属光泽

73.下列属性中,不是流体力学性质的是(    )。[答案]D

A.压缩性    B.膨胀性    C.黏滞性    D.可塑性

74.地漏水封高度不得小于(    )mm。[答案]D

A.20     B.30     C.40     D.50

75.管径为110mm的生活污水塑料管的最小坡度为(    )。[答案]C

A.4‰    B.5‰    C.6‰    D.8‰

76.在工程上,从压力表上读得的压强值即为(    )。[答案]B

A.绝对压强    B.相对压强    C.真空压强    D.静压强

77.室内横支管安装施工工序是(    )。[答案]A

A.量尺下料→栽管卡→预制安装→封堵洞眼     B.预制安装一封堵洞眼→栽管卡→量尺下料

C.量尺下料→预制安装→栽管卡→封堵洞眼     D.栽管卡→量尺下料→预制安装→封堵洞眼

78.某管段长30m,坡度为0.003,高端的标高为2.000m,则低端的标高为(    )m。[答案]B

A.1.100   B.1.910   C.1.997   D.1.700

79.阀门型号中,用一位阿拉伯数字表示阀门连接形式,例如法兰联接代号为(    )。[答案]D

A.1   B.2    C.3   D.4

80.给排水管道系统图主要表明管道系统的(    )。[答案]D

A.管径大小   B.安装标高    C.支架位置    D.主体走向

- 二、判断题（80题）

1.管道三通、弯头给管道内流体带来的阻力称为沿程阻力。[答案]B

A. 对      B. 错

2.当流体在管道内流动时，各质点的流速不同。[答案]A

A. 对      B. 错

- 3.当投影中心集中于一点,发出互相平行的投射线,用这种方法作出形状和投影,称为中心投影法。[答案]B

A. 对      B. 错

4.氧气瓶和乙炔瓶不得靠近热源,与明火的距离一般不得小于5m。[答案]A

- A. 对      B. 错

- 5.管道施工详图常用的比例为1:50。[答案]B

A. 对      B. 错

6.识读给水管道系统图时,应首先从用水设备开始。[答案]B

A. 对      B. 错

7.消火栓一般装在消防箱内,也可以装在消防箱外。[答案]A

A. 对      B. 错

8.有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向安装。[答案]A

A. 对      B. 错

9.减压阀定压结東,应做出界限标记。[答案]A

A. 对      B. 错

10.岩棉保温毡不能用作管道保护层的材料。[答案]A

A. 对      B. 错

11.当消防管道与生活管道合用时,管材采用无缝钢管螺纹连接。[答案]B

- A. 对      B. 错

- 12.室内给水管做水压试验,当设计未注明试验压力时,以不渗漏为合格。[答案]B

A. 对      B. 错

- 13.安装减压阀应注意方向性,不得装反。[答案]A

A. 对      B. 错

14.压力表的取压点位置:对于气体管道,应在管道的下部或中心取压;对于液体管道,应在上部取压。[答案]B

A. 对      B. 错

- 15.安装法兰式阀门时,紧固螺栓应对称或十字交又地进行。[答案]A

A. 对      B. 错

16.管子铰板进刀把手松不开时,应加装长套管松开。[答案]B

A. 对      B. 错

- 17.试验压力是管材及管件在出厂前,生产厂家根据相关标准为检査制品的机械强度和密封性能,进行行压力试验的压力值。[答案]A

A. 对      B. 错

18.标准大气压是法定计量单位。[答案]B

A. 对      B. 错

19.管子螺纹既能用英制标准，也能将英制尺寸换算为米制尺寸标准。[答案]B

A. 对      B. 错

20.当管道内的压力为零时称为真空状态。[答案]B

A. 对      B. 错

21.消防管道包括消防干管、消防立管和自动喷淋管。[答案]A

A. 对      B. 错

22.室内消火栓应布置在建筑物各层明显、易于取用和经常有人出入的地方。[答案]A

A. 对      B. 错

23.给水立管和装有两个或两个以上配水点的直管始端，均应安装可拆卸的连接管件。[答案]A

A. 对      B. 错

24.为了计量准确,接水表的母管直径应比水表的口径小一号。[答案]B

A. 对      B. 错

25.水表安装前,应将管道内的杂物清洗干净,以免阻塞水表运行,水表前宜安装减压阀。[答案]B

A. 对      B. 错

26.手工套螺纹一般用于加工DN80以下的管子。[答案]B

A. 对      B. 错

27.管子钳和管子链条钳是专用于拆装螺纹管材和管件的工具。[答案]A

A. 对      B. 错

28.塑料管的粘接属于承插粘接连接,这种连接方式适用于管子外径小于160mm的塑料管道。[答案]A

A. 对      B. 错

29.热熔连接应保证管道的连接质量,管道连接的接合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不均匀现象。[答案]A

A. 对      B. 错

30.螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有3～5牙的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。[答案]B

A. 对      B. 错

31.管道试压前,应检查管道与支架的紧固性和堵板的牢靠性,确认无问题后才能进行试压。[答案]A

A. 对      B. 错

32.管道绝热的金属保护壳可用镀锌铁皮或铝皮制作。[答案]A

A. 对      B. 错

33.焊接钢管属于有色金属管道。[答案]A

A. 对    B. 错

34.水平尺不能测量管子的垂直度。[答案]B

A. 对      B. 错

35.设置止回阀是防止管路中水倒流和调节管道的水压。[答案]B

A. 对      B. 错

36.白铁管是由无缝钢管镀锌而成的,主要输送水、煤气等介质。[答案]B

A. 对      B. 错

37.轴测图用一个图形能同时表达出物体的长、宽、高三个方向的尺寸和形状,立体感强,容易识读。[答案]A

A. 对      B. 错

38.用投射线垂直于投影面的投影法绘制的图样称为正投影。[答案]A

A. 对      B. 错

39.更换砂轮片时,要待设备停稳后进行,并要对砂轮片进行检查确认。[答案]A

A. 对      B. 错

40.螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有3～5牙的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。[答案]B 
A. 对      B. 错

41.管道工程使用的角钢有等边角钢和不等边角钢两种,其规格以边宽度×边宽度×边厚度的毫米数表示。

[答案]A 
A. 对      B. 错

42.排水管道灌水试验后,试验用水应及时排入管沟内。[答案]B

A. 对    B. 错

43.室内地下管安装前,首先应确定阀门安装标高。[答案]B

A. 对    B. 错

44.管道接头粘接剂的固化时间与安装环境温度无关。[答案]B

A. 对     B. 错

45.大管径管道在起吊上架前,一定要认真检查支架上的焊缝。[答案]A

A. 对     B. 错

46.割刀主要用于不锈钢管和铜管的切割。[答案]B

A. 对     B. 错

47.管子冷调直适用于公称通径50mm以下且弯曲不大的钢管。[答案]A

A. 对     B. 错

48.当管段为弯管段时,下料长度经展开将小于构造长度。[答案]B

A. 对      B. 错

49.直线管道量尺时,首先在墙上弹画出管道阀门的安装中心线。[答案]B

- A.对      B. 错

- 50.当管段为直管时,其加工长度等于管段的构造长度。[答案]B

A. 对     B. 错

51.量尺基准是根据尺头顶的位置,以该处为读尺的零点。[答案]A

A. 对     B. 错

52.选择量尺基准是管道量尺下料的主要程序。[答案]A

A. 对     B. 错

53.管子配管前应仔细检查,凡管材质量不符合要求的不得使用。[答案]A

A. 对     B. 错

54.事故排放管道和阀门设置,应根据生产操作和设计要求确定。[答案]A

A. 对     B. 错

55.电动套螺纹切管机切割较粗管子时,可把润滑油直接喷在刀口上。[答案]A

A. 对     B. 错

56.管道正等测图中,它的3个轴测轴之间的夹角为120〫。[答案]A 
A. 对      B. 错

57.玻璃水位计是根据流体静压强仅与密度有关的原理来实现液位测量的。[答案]B

A. 对     B. 错

58.给水管道施工图绘制时,卫生器具是用虚线画出来的。[答案]B

A. 对     B. 错

59.对于气体管道,压力表的取压点位置应在管道的下部。[答案]B

A. 对     B. 错

60.压力表与管道或设备连接管上,应装表弯管、三通旋塞及控制阀。[答案]A

A. 对     B. 错

61.固定卫生器具时,螺栓紧固程度要适中,防止用力过大损坏卫生器具。[答案]A

A. 对     B. 错

62.进行酸洗作业时,一定要戴好橡胶手套和围裙。[答案]A

A. 对     B. 错

64.砂轮机不得采用增强纤维的砂轮片。[答案]B

A. 对     B. 错

65.排水管穿越地下构筑物墙壁时,应采取防水措施。[答案]A

A. 对     B. 错

66.高层建筑的供水系统一般设置给水储水箱。[答案]A

A. 对     B. 错

67.管道安装中一般要求遵循有压让无压、低压让高压的原则。[答案]A

A. 对     B. 错

68.采用涂料工艺作为管道防腐方法,首先应当对表面进行除污除锈。[答案]A

A. 对     B. 错

69.给水铸铁管管件一般用可锻铸铁制造。[答案]B

A. 对     B. 错

70.为了便于区别传输各种介质的管路,可以在图线中间注上汉语拼音字母。[答案]A

A. 对     B. 错

71.平行投影的基本特征包括真实性、收缩性、积聚性。[答案]B

A. 对     B. 错

72.减压阀不仅适用于蒸汽、空气等清洁气体介质,也适用于液体的减压。[答案]B 
A. 对     B. 错

73.单向阀一般适用于清洁介质,对有颗粒和粘度较大的介质不适用。[答案]A 
A. 对     B. 错

74.加工管螺纹时,公称直径在32mm以上的管螺纹套三遍为宜。[答案]B

A. 对     B. 错

75.在高空作业时,安装DN65的管子应用管子钳,不得使用链条钳。[答案]B

A. 对     B. 错

76.夜间施工,应有足够的照明。使用照明灯的电压不能超过36V,在金属容器或潮湿环境内不能超过24V。[答案]B

A. 对     B. 错

77.冷热水管水嘴相互关系是上冷下热、左热右冷,勿安装颠倒。[答案]B

- A. 对     B. 错

- 78.成排安装的蹲便器间距为1000mm。[答案]B

A. 对     B. 错

79.管道双线图是一种将管壁画成一条线的表示方法。[答案]A

A. 对     B. 错

80.管线正投影图的识读方法是看视图、想形状、对线条、找关系、合起来、想整体。[答案]B

- A. 对     B. 错

- 三、多选题（40题）

1.法兰联接时，法兰垫圈的选择正确的是(    )：[答案]BC 。

A. 一般水暖管道、中低压工业管道采用硬垫圈    B. 高温高压和化工管道上多采用硬垫圈

C. 一般水暖管道、中低压工业管道采用软垫圈    D. 高温高压和化工管道上多采用软垫圈

E. 一般水暖管道、高温高压管道采用硬垫圈

2.关于水表的安装，下列说法中正确的是(    )。[答案]ACD

A. 水表前后均应设置阀门           B. 只在水表前设置阀门

C. 水表的前后应安装补心或活接头   D. 水表安装时有方向性，应注意其安装方向

E. 只在水表后设置阀门

3.公称直径又称为(    )。[答案]AD

A. 名义直径    B. 外径    C. 内径    D. 公称通径   E.公称外径

4.安装法兰阀门时，正确的操作是(    )。[答案]ACD

A. 法兰之间端面要平行        B. 可以使用双垫    C. 紧螺栓时要对称进行

D. 法兰面之间要保持同心度    E. 法兰之间端面要垂直

5.下面各种图中不属于轴测图的有：(    )。[答案]ABCE

A. 立面图    B. 平面图    C. 流程图    D. 系统图     E. 草图

6.管道交叉表示方法是(    )。[答案]ABD

A. 先投影到的管道全部完整显示    B. 后投影到的管道断开     C. 在单线图中都不用断开

D. 在双线图里用虚线表示          E. 后投影到的管道不断开

7.闸阀的特点(    )。[答案]BCD

A. 闸阀安装有方向性    B. 全开启时介质流动阻力较小     C. 密封性能好

D. 密封面磨损后，不便于修理      E. 密封性能不好

8.截止阀在施工中应用较广泛，根据其结构可分为(    )。[答案]ACD

A. 直通式    B. 悬启式    C. 直流式    D. 直角式     E. 开启式

9.在阀门的识别时，可以从阀门的正面标志识别到(    )。[答案]AC

A. 公称压力    B. 工作压力   C. 介质流动方向  D. 阀体的材料     E. 密封性能

10.关于螺纹连接的填料，正确的说法是(    )。[答案]ABCD

A. 螺纹处加填充材料是为了增加管螺纹接口的严密性      B. 为了维修时的方便

C. 管子输送介质温度在120℃以内时，可使用油麻丝和铅油做填料

D. 当输送介质温度在-180～250℃时，也可用聚四氟乙烯生料带

E. 当输送介质温度在-180～250℃时，不可用聚四氟乙烯生料带

11.画管道轴测图时，应注明管路的(    )参数。[答案]BD

A. 流动方向    B. 管线标高及坡度    C. 管材    D. 管径     E.压力大小

12.直线和平面图形的正投影具有(    )。[答案]ACE

A. 显实性   B. 重合性   C. 积聚性   D. 实用性     E. 类似性

13.识图管线正投影的一般方法是(    )。[答案]ABCDE

A. 对线条   B. 合起来   C. 找关系    D. 想整体    E. 看视图

14.在下列零件的基本视图中，能反映零件宽度尺寸的有(    )。[答案]BC

A. 主视图    B. 俯视图    C. 左视图    D. 前视图    E. 后视图

15.下列阀门中在安装时有方向性的有(    )。[答案]BCDE

A. 球阀    B. 截止阀    C. 减压阀    D. 疏水阀      E. 安全阀

- 16.管道标高的标注位置包括(    )。[答案]ABCDE

A. 起讫点   B. 转角点    C. 连接点    D. 变坡点     E. 交叉点

17.原有建筑物、构筑物轮廓线，被剖切的建筑构造轮廓线采用(    )。[答案]DE

A. 粗线     B. 中实线    C. 中虚线    D. 细实线     E. 细虚线

18.给水排水设备、构件的轮廓线、新建建筑物、构筑物的轮廓线采用(    )。[答案]BC

A. 粗线     B. 中实线    C. 中虚线     D. 细实线    E. 细虚线

19.投影法包括(    )。[答案]AB

A. 中心投影法   B. 平行投影法   C. 正投影法   D. 斜投影法   E. 两点投影法

20.下列属于压力、压强单位的是(    )。[答案]ABCDE

A. 标准大气压   B. 工程大气压   C. 毫米水柱和米水柱    D. 毫米汞柱   E. 巴

21.按照敷设方式，管道可以分为(    )。[答案]ABC

A. 明设管道     B. 暗设管道     C. 埋设管道     D. 架空管道     E. 水下管道

22.按照材质，管道可以分为(    )。[答案]ABC

A. 黑色金属管道   B. 有色金属管道   C. 非金属管道   D. 复合材料管道   E. 特殊材料管道

23.按照工作温度，管道可以分为(    )。[答案]ABD

A. 低温管道    B. 常温管道    C. 中温管道   D. 高温管道    E. 超高温管道

24.按照设计压力，管道可以分为(    )。[答案]ABCD

A. 真空管道    B. 低压管道    C. 中压管道    D. 高压管道    E. 超高压管道

25.按照用途，管道可以分为(    )。[答案]ACDE

A. 民用管道      B. 军用管道     C. 动力管道    D. 输送管道    E. 工艺管道

26.冷热水管安装时,其水嘴的相互关系是(    )，勿安装颠倒。[答案]AC

A. 左热右冷      B. 左冷右热       C. 上热下冷     D. 上冷下热    E. 左热上冷

27.三角阀又称(    ),是连接给水管道和卫生器具用水附件的配件。[答案]AD

A. 角形阀        B. 进水阀         C. 八字门       D. 角阀        E. 出水阀

28.属于室内排水管道的清通附件是(    )。[答案]BCD

A. 存水弯      B. 清扫口     C. 室内检查井     D. 立管检查口     E. 通气帽

29.室内给水管道的暗装是将管道敷设在(    )等处隐蔽敷设。[答案]BDE

A. 室内天花板下   B. 顶层吊顶内    C. 室内墙、梁   D. 管沟中   E. 管井内

30.关于水箱上的水位信号管,下列说法法正确的是(    )。[答案]ABD

A. 检测浮球阀的工作情况 B. 控制水泵启闭  C. 检测水质 D. 管径为DN15或DN20  E. 管径为DN25或DN32

31.水箱上应设的配管包括(    )。[答案]ABCE

A. 进水管    B. 出水管    C. 泄水管    D. 安全管    E. 溢流管

32.由室外给水管道通过建筑物外墙引入建筑物的水平管段,称为(    )。[答案]BD

A. 水平管    B. 进户管   C. 入户管   D. 引入管    E. 给水管

33.能够进行熔接连接的塑料一般为热塑性塑料,常见的(    )等塑料管材均可采用熔接连接。[答案]BCD

A. 硬聚氯乙烯(PVCU)管   B. 聚丙烯(PP)管    C. 聚丁烯(PB)管    D. 聚乙烯(PE)管     E. 铝塑复合管

34.随着管材多样化的呈现,与之配套的管材连接方式主要有(    )。[答案]BCE

A. 承插连接   B. 卡套连接    C. 卡压连接    D. 焊接    E. 熔接连接

35.管螺纹连接时常用的密封填料有(    )。[答案]ACDE

A. 麻丝   B. 油麻   C. 铅油   D. 石棉绳   E. 聚四氟乙烯生料带

36.热熔承插连接一般用于(    )的管道。[答案]ABCD

A. 20   B. 32    C. 50   D. 63    E. 110

37.采用手工铰板加工管螺纹时,常出现(    )等缺陷。[答案]ABCE

A. 螺纹不正    B. 偏牙螺纹    C. 细牙螺纹     D. 管径不符    E. 螺纹不光或断牙缺口

38.根据经验,确定活动支架安装位置和数量时宜遵从的原则是(    )。[答案]ABDE

A. 墙不做架    B. 托稳转角     C. 垂直宜多    D. 中间等分     E. 不超最大

39.支架的安装方法有(    )。[答案]ABDE

A. 埋设法     B. 抱柱式     C. 插接法     D. 预埋件焊接法    E. 膨胀螺栓和射钉法

40.三角阀又称(    ),是连接给水管道和卫生器具用水附件的配件。[答案]AD

A. 角形阀   B. 进水阀   C. 八字门   D. 角阀   E. 出水阀